**比价文件**

项目编号： 2025004

项目名称：广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目

采购方式： 比价

广东省河源监狱

2025年2月

目 录

[第一篇 供应商须知……………………………………………………1](#_Toc515353571)

[第二篇 用户需求书……………………………………………………](#_Toc515353571)4

[第三篇 报价文件格式 …………………………………………………](#_Toc515353572)5

1. **供应商须知**

**一、比价说明**

（一）参与比价的供应商应承担所有与准备和参加比价有关的费用，不论比价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用；

（二）供应商必须按比价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动比价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

（三）供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

（四）若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任；

（五）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按比价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

（六）若本项目比价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式；

（七）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的比价采购活动；

（八）如采购人在审核或复核参与比价的供应商所提交的比价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

（九）参与比价的供应商应认真阅读、并充分理解比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比价文件要求提交全部资料，或者参与比价所上传的文件没有对比价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其比价被拒绝，或被认定为无效比价；

（十）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

（十一）比价文件的澄清：供应商对本比价文件如有疑问，请于报名截止日期前以书面形式（盖公章）交至采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人可不予答复。

**二、报价提交资料**

（一）供应商应根据本公告要求，完整、真实、准确地填写相应报价附件，并对比价文件资料承担责任。

（二）供应商应一式一份提交报价文件。

**三、报价文件的递交**

（一）供应商应将报价文件密封在一个不透明的外层封装中；

（二）密封封装均应：**密封封装表面应正确标明供应商名称、项目名称、采购人名称、报价日期等，并注明报价截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商公章；**

（三）供应商务必于报价截止时间前，将报价文件按要求送达报价地点，详见《采购公告》；

（四）报价截止时间后不得修改报价文件。但属于比价小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

**四、确定成交候选人**

（一）本项目成交供应商为1家，投标报价最低的确定为成交人；

（二）供应商单价报价不得高于单价最高限价，否则将作无效报价处理；

（三）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（四）报价最低供应商出现2家以上情形时，以当场摇珠形式选取本项目实施单位。

**五、无效报价**

（一）参与比价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价；

（二）供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或比价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

（三）供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

（四）报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

（五）比价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应；供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理；

（六）供应商法定代表人或授权委托人出席市场比价活动时，未按要求出示授权委托书原件或本人身份证原件确认/电子身份证确认的；

（七）按有关法律、法规、规章属于报价无效的；

（八）有下列情形之一的，视为串通比价，其报价无效：

1.存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一比价项目；

2.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理比价事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.不同供应商的响应文件相互混淆。

**六、比价活动失败**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）因重大变故，采购任务取消的；

（三）响应供应商少于3家的。

**七、授予合同**

（一）从比价小组推荐的成交候选人中，采购人依法确定成交人。

（二）本比价文件、成交人的报价文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对报价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。

1. **用户需求书**

一、项目概述

采购人污水处理站一期最大处理规模为：Qmax=2000m³/d ，二期最大处理规模为：Qmax=1000m³/d ，污水处理厂按24h/d运行计，主要处理监管区内生活污水、少量经预处理的医疗污水、民警职工办公区及生活区生活污水。目前污水处理设施有污水检测系统、化粪池、调节池、缺氧池、接触氧化、沉淀池、硝化池、消毒池、加药系统、污泥压滤机等设施组成。

二、预算金额：人民币220495元

三、项目清单及技术参数：

（一）运营时间：2025年2月28日至2026年2月27日。

（二）对污水处理厂各个泵房、水池、排污通道进行全天候日常工艺运营维护，保证污水不溢流、不偷排，水质排放需达到需达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001第二时段一级标准或河源市环保部门要求排放标准，具体如下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | CODcr | BOD5 | pH | SS | 氨氮 | 阴离子表面活性剂 | TP |
| 《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | ≤40 | ≤20 | 6-9 | ≤20 | ≤10 | ≤5 | / |
| 本项目执行排放指标 | ≤40 | ≤20 | 6-9 | ≤20 | ≤10 | ≤5 | ≤3 |

本项目污水排放参照以上表限值指标或符合河源当地环保部门污水处理厂环评监测要求执行，按从严标准执行原则，河源当地环保部门环评监测标准低于上表限值的，按上表限值指标执行，河源当地环保部门环评监测标准高于上表限值指标的，按环保部门环评监测标准值执行。

四、服务标准

（一）废水处理系统采用24小时连续运行，需每日（8：00-12：00；14：00-18：00）委派专业操作人员到污水处理厂进行驻点运维操作，如遇极端天气或采购人其他临时安排工作，应及时到位处理。

（二）对工艺作出及时有效的调整，满足出水达标的要求。负责污水处理站日常运行、操作、实验、化验及设备的运行管理、维护，协助办理有关环保管理手续，向环保部门报送有关运行记录资料，接受环保管理部门的日常工作检查，供应商需提供合法发票、派驻人员社保缴费清单和检测报告。

（三）每天需对废水处理系统，建立台帐，造册按日登记。污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物处理台账、污水排放记录等必须由供应商详实记录并妥善保存。

（四）供应商须具有履行本项目所需的相关专业人员，并于合同签订前将人员证明材料提交采购人备案。

（五）及时清理格栅设备杂物，清洗并对污水处理厂的污泥、垃圾进行现场处理。

（六）结合设备实际运行状况对污水处理厂、泵房等设备进行日常维护，每天常规运维时间外，若机器出现故障，应及时查明故障、告知甲方和恢复运行,采购人负责较大型配件及设备的更换或维修费用大于200元/次（件）。

（七）在运维过程当中的技术处理、人员派遣、设备维护保养方面需达到本项目的要求，在运行期间保证排放水质无超标、无异常，不得污染周边环境，达到规定排放要求。

（八）供应商负责对运营管理人员的安全教育，严格按照国家相关安全操作规程实施，做好安全防范措施，做到安全文明操作。

（九）供应商每月不少于一次（需求方可根据实际情况不定时提出检测要求）将水质提交第三方具有检测资质的公司进行检测并承担相应费用，检测结果由采购人留档备案。 第三方检测包含且不限于如下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 采样点位 | 采样时间 | 检测项目（包含且不限于） | 检测结果 |
| 废水检测 | 废水处理后排放口 | 每三个月或按需求方要求实施 | PH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、总氮 | 出具第三方书面检测报告 |

（十）如发现检测数据或排放水质不符合《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或河源地方环保部门环评监测要求的，由供应商负责整改并承担相应法律责任，同时采购人有权对供应商扣除全部或部分履约保证金。

（十一）供应商工作人员进入工作区的证件由采购人解决，工作人员必须遵守污水处理站的各项规章制度服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切设施、消防设施及保持周边环境卫生，违者按采购人规定处理，供应商承担违约责任。

（十二）供应商负责每月对排放水质委托在河源市环保局有备案的第三方机构检测一次并出具检测报告给采购人保存备案，费用由供应商负责。

（十三）供应商需提供合法发票和检测报告。

五、合同期限

2025年2月28日至2026年2月27日。

六、支付方式

每季度支付一次，每次付款金额为合同金额的25%。项目经检测验收合格，采购人收到供应商合法有效发票后，15日内以转账方式付款。合同签订后10个工作日内，供应商向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，合同期满后15个工作日内无息退还。

七、服务保障

（一）供应商负责对运营管理人员的安全教育，严格按照国家相关安全操作规程实施，做好安全防范措施，做到安全文明操作。

（二）供应商应确污水达标后排放，如发生环保水质污染等各类环保安全事故的，造成所有损失和责任均由供应商承担，与采购人无关。

八、验收标准

供应商每月提供水质检测合格报告，且无环保事故发生。

附件：广东省河源监狱污水处理站运营托管服务明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **小计**  **（元）** |
| 1 | 人工费 | 废水处理系统采用24小时连续运行，需每日（8：00-12：00；14：00-18：00）委派专业操作人员到污水处理厂进行驻点运维操作，如遇极端天气或采购人其他临时安排工作，应及时到位处理。 | 12 | 月 | 5025 | 60300 |
| 2 | 药剂费（一期污水处理站2000m³/D 2025.2.28-2026.2.27） | 消毒药剂全包（PAC、PAM、次氯酸钠） | 12 | 月 | 4805 | 57660 |
| 3 | 药剂费（二期污水处理站1000m³/D 2025.2.28-2026.2.27） | 消毒药剂全包（PAC、PAM、次氯酸钠） | 12 | 月 | 3316 | 39792 |
| 4 | 内部检测费 | 每天两次内部检测（PH、余氯等） | 1 | 项 | 1438 | 1438 |
| 5 | 第三方检测 | PH、色度、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、总氧化物、沙门氏菌、总余氯 | 12 | 次 | 3342 | 40104 |
| 6 | 设备维护保养（一期污水处理站2000m³/D 2025.2.28-2026.2.27） | 负责污水处理设备维修保养 | 12 | 月 | 458 | 5496 |
| 7 | 设备维护保养（二期污水处理站1000m³/D 2025.2.28-2026.2.27） | 负责污水处理设备维修保养 | 12 | 月 | 263 | 3156 |
| 8 | 劳保用品 | 手套、工作服、口罩等防护用品 | 1 | 项 | 1014 | 1014 |
| 9 | 污泥清运处理  （一期污水处理站2025.2.28-2026.2.27） | 压滤机产生的污泥清运 | 1 | 项 | 7850 | 7850 |
| 10 | 污泥清运处理 （二期污水处理站2025.2.28-2026.2.27） | 压滤机产生的污泥清运 | 1 | 项 | 3685 | 3685 |
| 11 | 合计  （元） | 220495 | | | | |

**第三篇 报价文件格式**

**广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人/授权代表签名：

联系电话：

日期： 年 月 日

目 录

一、报价函………………………………………………1

二、资格声明书…………………………………………2

三、营业执照副本………………………………………3

四、法定代表人/负责人证明书 ………………………4

五、授权委托书（如需授权）…………………………5

六、报价表………………………………………………6

**（一）资格性、符合性部分**

1．报价函

**报 价 函**

**致：广东省河源监狱**

根据贵方为本采购项目的报价邀请，我方 （供应商名称）作为供应商正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的比价文件，包括如下等内容，并已密封封装：

（一）报价文件。

我方已完全明白文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加“广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目”的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期自报价截止日后90天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。我方清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其他数据或信息；

（六）我方声明报价文件及所提供一切资料均真实无误，**无任何虚假或不真实的材料。如我方在报价文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人可视为报价无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任**；

（七）我方理解贵方不一定接受任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果成交，将保证履行比价文件以及比价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，在成交通知书规定的时间内签订《合同书》，并严格按国家有关法规履行自己的全部责任，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

2．资格声明书

**供应商资格声明函**

致：广东省河源监狱

　　　关于贵单位发布“广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目 ”的邀请投标函，本公司（企业）愿意参加比价，并声明：

　　一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

　　（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

　　　二、本公司具有本次采购项目服务能力。

　　　三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

　　　本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

　　特此声明！

　　备注：

（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

3.营业执照副本（复印件加盖公章）

4.法定代表人/负责人证明书

**法定代表人/负责人证明书**

同志，现任我单位 （职务），为法定代表人/负责人，特此证明。

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：至 签发日期：

单位（盖公章）：

说明：1．法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（请供应商务必提供下列附件）**

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

5．法定代表人/负责人授权书（若供应商代表非法定代表人/负责人时适用）

**法定代表人/负责人授权书**

**致： 广东省河源监狱**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （供应商名称）的在下面签字的 （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目 ”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

**（请供应商务必提供下列附件）**

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）

1. **报价部分**

**报价表**

[价格单位：（人民币）元]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 统一折扣率报价  （%） | 备注 |
| 广东省河源监狱污水处理站运营托管服务项目 | 项 | 1 |  |  |

注：

1. 供应商依照需求标的预算价格，按照统一折扣率形式进行报价（签订合同价格精确到分），所报折扣率须为固定唯一值（如八折，则以80%表示），0＜统一折扣率≤100.0%，所报的折扣率适用采购清单所有商品。**结算价=服务清单单价最高限价\*统一折扣率（四舍五入保留到小数点后二位）。**

2.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

3.所有价格均系用人民币表示，单位为元，均包含人工、药剂费、检测费、污泥清运费、税金等一切费用；

4.供应商报价表必须加盖公章，否则将按无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日